[image: image1.emf]









Polkowice, dnia 3.08.2021r.

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice.”
Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwaną dalej ustawą PZP, Zamawiający, tj. Polkowicka Dolina Recyklingu Spółka z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców, dotyczących przedmiotowego postępowania.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Poniżej zamieszczona jest treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

ZAPYTANIA IX

1. Dokumentacja projektowa zakłada budowę 22 kpl. nowych słupów żelbetonowych wirowanych E12/2,5 o wadze ok. 1,4t. każdy. Po zapoznaniu się z terenem budowy w czasie wizji stwierdzamy, że nie ma możliwości wjazdu wymaganego sprzętu (miedzy innymi dźwigu) do posadowienia danych słupów miejscach ich zaprojektowania.

Odpowiedź:

Wyjaśniamy, że do większości stanowisk słupowych istnieje możliwość swobodnego dojazdu, a do miejsc do których  dojazd  będzie utrudniony w przedmiarze  przewidziano  niwelację  terenu. W związku z tym istnieje możliwość budowy słupów z żerdzi wirowanych E12/2,5 (o masie 1200kg). 

2. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę rozważania w trakcie realizacji prac i użycie stalowych słupów oświetleniowych o wysokości 10m z odpowiednimi fundamentem (D22/180). Zaletą tego rozwiązania jest także możliwość prowadzenia kabli w środku słupa co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo instalacji monitoringu i oświetlenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Proszę o uzupełnienie w dokumentacji projektowej zestawienia materiałów podstawowych.

Odpowiedź:

W projekcie są opisane wszystkie materiały niezbędne do realizacji zadania, a ilości wynikają z przedmiaru. Dodatkowo informujemy, że wykaz materiałów można wygenerować z wersji edytowalnej przedmiaru robót. 

4. W jakiej formie Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu w ofercie? Czy wymagany jest kosztorys szczegółowy czy wystarczy jedynie określenie w tabeli cen jednostkowych dla każdej pozycji z przedmiaru? Czy do kosztorysu należy dołączyć informacje o wskaźnikach cenotwórczych oraz wypełnione tabele z cenami jednostkowymi materiałów i sprzętu z przedmiaru?

Odpowiedź:

Kosztorys szczegółowy zawierający  wskaźniki cenotwórcze oraz ceny  jednostkowe materiałów i sprzętu.

5. W związku z okresem urlopowym, problemami z dostępnością materiałów budowlanych i instalacyjnych w całym kraju oraz koniecznością konsultacji rozwiązań z producentami proszę o zamianę terminu składania ofert do 13.08.2021 r.

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 13.08.2021r.

ZAPYTANIA X

1.
W odpowiedzi na „ZAPYTANIE VIII” pytanie 6 o treści:

Projekt wykonawczy o nazwie „BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA I MONITORINGU WIZYJNE-GO NA TERENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE” zakłada użycie przełączników (switchy) PoE o podanych minimalnych parametrach. Są nimi, między innymi, napięcie zasilania: 12-48 V DC lub 24 V AC, oraz zakres temperatur pracy: -40...80° C. Ponieważ nie znaleźliśmy żadnego urządzenia spełniającego te wymagania, prosimy o podanie przykładowego przełącznika o wymaganych zapisami projektu parametrach zarówno w odniesieniu do napięcia zasilania jak i zakresu temperatur pracy. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiedź: 

Np.: 

PLANET IGS-5225-4UP1T2S 

EDS-P506E-4POE

Żadne z podanych urządzeń nie ma wymaganego zakresu temperatur pracy ani nie zapewnia zasilania 24 V AC. Jakie jest więc przykładowe urządzenie spełniające te warunki?
Odpowiedź:

Projektant znając zmiany w parametrach sprzętu oraz problemy z dostępnością urządzeń podał aprobowane urządzenia. Podane przykładowe switche pracują w zakresie temperatur -40 - +75°C, zasilanie 24 V AC nie jest wymagane, ze względu na określenie w projekcie sposobu zasilania switchy.

2.
W odpowiedzi na pytanie 8 o poniższej treści:

W opinii geotechnicznej Projektu Wykonawczego podano następujące informacje: kategoria geotechniczna obiektu: I – wykopy do głębokości 2,5m dla słupów posadowionych w prostych warunkach gruntowych budowa geologiczna terenu: w podłożu występowanie mieszaniny humusu i pasków z domieszkami gliniastymi,  średnio zagęszczonych; ocena przydatności gruntu: grunt znajdujący się w podłożu, nadaje się do posadowienia bezpośredniego; W trakcie wizji lokalnej uzyskaliśmy od kierownika obiektu informację, że grunt w którym należy wg. Projektu Wykonawczego posadowić 12-metrowe, wibrowane betonowe słupy systemu, stanowią śmieci zmieszane składowane w tym miejscu od ponad 20 lat. W związku z powyższym prosimy udostępnienie wyników badań geologicznych gruntu na podstawie których podano zawarte w Projekcie Wykonawczym informacje. Ponieważ, zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiedzialność za prawidłowość projektu i związane z ewentualnymi jego błędami (czyli kosztami odmiennej od projektowanej realizacji) spoczywa na projektancie, prosimy o potwierdzenie, że stosowne zapisy regulujące tę kwestią zostały zawarte w umowie zawartej z projektantem. 

Zamawiający udziela następującej informacji:

Odpowiedź: 

Nie ma badań geologicznych dla posadowienia słupów i nie została ta sprawa uregulowana w umowie z projektantem.

Czy wobec powyższej odpowiedzi i w świetle obowiązujących przepisów, ze względu na spoczywającym na Zamawiającym obowiązku precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, należy rozumieć, że wszelkie dodatkowe, nieuwzględnione w przedmiarach a wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieuwzględnione w przedmiarach koszty wynikające z błędów projektowych, bierze na siebie Zamawiający? Zwracamy jednocześnie uwagę, że odpowiedź w stylu: „To na Oferencie leży obowiązek określenia kosztów realizacji zamówienia” nie jest zgodna, w przypadku nieprecyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i obowiązującymi w Polsce przepisami.

Odpowiedź:

Możliwość wystąpienia trudnych warunków gruntowych wymagających wymiany gruntu w miejscu posadowienia słupów i ustabilizowania betonem zostało określone w 5 lokalizacjach – słupy nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/6 i 3/18. Wymiana gruntu i układanie betonu dla tych stanowisk jest uwzględnione w przedmiarze robót. Pozostałe słupy mają być zlokalizowane w odległości min. 3m od krawędzi składowiska. W związku z tym dla pozostałych stanowisk słupowych ewentualne konieczność dodatkowych prac przy posadowieniu slupów może być określona dopiero po wykonaniu wykopów pod słupy. W przypadku udokumentowanej konieczności wykonania tych prac  w trakcie realizacji zadania  będą one  wykonane na koszt zamawiającego w ramach robót dodatkowych na podstawie cen jednostkowych przyjętych w ofercie.

3.
W pytaniu nr 10 przedstawiono problem związany z posadowieniem słupów. Treść pytania poniżej:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na Zamawiającym leży obowiązek precyzyjnego określeni przedmiotu zamówienia. W Projekcie Wykonawczym znajdujemy następujący zapis: W miejscach w których po odwiercie potwierdzi się słaba jakość gruntu do głębokości większej niż 1m (zalegające odpady lub luźne piaski) należy dokonać wymiany gruntu na głębokość min. 2m w promieniu 1m od słupa, przy czym na dnie wykopu wokół słupa ułożyć warstwę chudego betonu B10 o grubości min 10cm. W miejscach gdzie istnieje ryzyko przerwania warstwy izolacyjnej składowiska, każde stanowisko słupowe należy sprawdzić poprzez rozkopanie terenu celem ustalenia głębokości warstwy izolacyjnej, a w przypadku jej naruszenia podczas odwiertu i wstawiania słupa, należy przejście słupa przez tą warstwę uszczelnić gliną. Rzędne układania warstwy izolacyjnej ustalić z zarządcą składowiska na etapie realizacji. W przypadku omawianej dokumentacji problem dotyczy 22 lokalizacji montażu słupów, co może generować znaczne zwiększenie kosztów realizacji zadania. Prosimy o podanie w której pozycji przedmiaru zostało to uwzględnione lub określenie w jakim trybie Zamawiający ma zamiar pokrywać koszty dodatkowych prac nie uwzględnionych w przedmiarach. 

Odpowiedź: 

Informujemy, że w odległości do 1m od skraju składowiska odpadów przewidziano posadowienie 5 słupów nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/6 i 3/18. Pozostałe słupy mają być zlokalizowane w odległości min. 3m od krawędzi składowiska. 

W związku z tym, o ile dla słupów nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/6 i 3/18 lokalizowanych przy skraju składowiska mogą być utrudnione warunki gruntowe, o tyle w pozostałych lokalizacjach należy przyjąć proste warunki gruntowe.

Niestety nie jest to odpowiedź na pytanie o treści: „Prosimy o podanie w której pozycji przedmiaru zostało to uwzględnione lub określenie w jakim trybie Zamawiający ma zamiar pokrywać koszty dodatkowych prac nie uwzględnionych w przedmiarach” i nie pociąga za sobą informacji o dodatkowych, nieuwzględnionych w projekcie i przedmiarach kosztów, które Oferent ma uwzględnić w ofercie, lub o sposobie ich pokrycia wobec Wykonawcy przez Zamawiającego.

Prosimy o wiążącą odpowiedź i ostateczne podanie trybu w jakim Zamawiający ma zamiar zrekompensować Oferentowi/Wykonawcy koszty nieuwzględnione w przedmiarach. Ponownie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami to na Zamawiającym a nie na Oferencie leży obowiązek precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:

Możliwość wystąpienia trudnych warunków gruntowych wymagających wymiany gruntu w miejscu posadowienia słupów i ustabilizowania betonem zostało określone w 5 lokalizacjach – słupy nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/6 i 3/18. Wymiana gruntu i układanie betonu dla tych stanowisk jest uwzględnione w przedmiarze robót. Pozostałe słupy mają być zlokalizowane w odległości min. 3m od krawędzi składowiska. W związku z tym dla pozostałych stanowisk słupowych ewentualne konieczność dodatkowych prac przy posadowieniu slupów może być określona dopiero po wykonaniu wykopów pod słupy. W przypadku udokumentowanej konieczności wykonania tych prac  w trakcie realizacji zadania  będą one  wykonane na koszt zamawiającego w ramach robót dodatkowych na podstawie cen jednostkowych przyjętych w ofercie.

4.
W pytaniu nr 12, na bazie naszych doświadczeń, prosiliśmy o stanowisko w sprawie uziemienia ochronno-roboczego. Treść poniżej:

Z doświadczenia jakie uzyskaliśmy przy budowie systemów monitoringu wizyjnego składowisk śmieci wynika, że uzyskanie wymaganych w Projekcie Wykonawczym parametrów uziemienia ochrono-roboczego jest praktycznie nie do uzyskania i zależy od aktualnych warunków hydrologicznych. W związku z powyższym wnosimy rezygnację z podanych w projekcie wymagań. W przypadku braku zgody prosimy o podanie wymaganej technologii wraz z niezbędnym, precyzyjnym przedmiarem 

W odpowiedzi uzyskaliśmy następujące stanowisko:

Odpowiedź: 

W projekcie przewidziano uziom otokowy poziomo pionowy z 10m płaskownika FeZn 25x4 i 3 prętów Ø16 o dł. 6m na każde z 6 wskazanych stanowisk. Przy założeniu rezystywności gruntu 200 Ω /m (jak dla gruntu piaszczystego) obliczona rezystancja uziemienia stanowiska słupowego wynosi 10,85 Ω. 

Przedmiar przewiduje układanie płaskownika w ilości 6*10m= 60m i pogrążanie prętów w ilości 6*18m = 108m.

Zgodnie z opisem zawartym w projekcie w przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej rezystancji należy rozbudować uziom pogrążając dodatkowe pręty.

Pytanie:

Gdzie w przedmiarach zostały uwzględnione prace związane z tą kwestią? 

Kto odpowiada finansowo za koszty związane z ich usunięciem przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej rezystancji dla którego należy rozbudować uziom pogrążając dodatkowe pręty?

Prosimy o udzielenie odpowiedzi.
Odpowiedź:

W poprzedniej odpowiedzi udzielono błędnej informacji na podstawie dotychczasowych ustaleń projektowych z zastosowaniem uziomu poziomo – pionowego.

W zaktualizowanym projekcie wykonawczym dokonano zmiany układu uziemienia i przewidziano tylko uziom poziomy z płaskownika FeZn 25x4 układanego pod podsypką kablową od wyznaczonych sześciu  stanowisk słupowych w formie otoku wokół słupa i w kierunku sąsiednich słupów na odcinkach po ok. 25m (łącznie dł. 56m płaskownika dla każdego stanowiska). 

Przy założeniu rezystywności gruntu 200 Ωm (jak dla gruntu piaszczystego) obliczona rezystancja uziemienia stanowiska słupowego powinna wynieść 7,14Ω. W projekcie wpisano również informację, że w przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej rezystancji należy ułożyć dodatkowe odcinki płaskownika.

W zaktualizowanym przedmiarze robót w pozycji 32   przewidziano układanie płaskownika w ilości 336m. W przypadku udokumentowanej konieczności dalszej rozbudowy uziomu powstałej w trakcie realizacji zadania  rozbudowa uziomów będzie wykonana na koszt zamawiającego w ramach robót dodatkowych na podstawie cen jednostkowych przyjętych w ofercie.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowany Przedmiar robót Instalacja oświetlenia i monitoringu  na wysypisku w Polkowicach
W wyniku udzielonych odpowiedzi może być niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przedłuża termin składania ofert do dnia 13.08.2021r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.08.2021r. o godzinie 11:00.

Zmianie ulega także termin związania ofertą do dnia 11.09.2021r.
	
Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2

IX Wydział Gospodarczy KRS

www.pdr-eko.pl, e-mail: pdr@pdr-eko.pl

Kapitał zakładowy: 21 123 700,00 zł

sekretariat tel. 76 847 91 29, 515 450 650                                                                                KRS: 0000710587 NIP: 5020116033 

                                                                                                                                      REGON:368345060, numer BDO: 00009405



[image: image1.emf]