[image: image1.emf]









Polkowice, dnia 26.07.2021r.

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice.”
Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwaną dalej ustawą PZP, Zamawiający, tj. Polkowicka Dolina Recyklingu Spółka z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców, dotyczących przedmiotowego postępowania.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Poniżej zamieszczona jest treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

ZAPYTANIE VIII
Pytania związane z zadaniem „BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA I MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE” 

1. W projekcie wykonawczym o nazwie „INSTALACJA TELEWIZJI CCTV NA TERENIE ZAKŁA-DU GOSPODARKI ODPADAMI W POLKOWICACH”, który oznaczony jest w materiałach przetargowych jako plik z nazwą „Projekt wykonawczy monitoring z nagłośnieniem na terenie ZGO” na stronie 24 punkt 2.3.2.8 jest mowa o monitorach o przekątnej 24”. Opis na stronie 9 tego dokumentu mówi o dwóch monitorach 22”. Podobnie przedmiar dostaw i prac dla tego zakresu zawiera między innymi informację o dwóch monitorach 22”. Prosimy o zajęcie ostatecznego i wiążącego stanowiska w tej sprawie. 

Odpowiedź:
Należy przyjąć monitory o przekątnej 24” w załączeniu poprawiony przedmiar robót. 
2. W tym samym projekcie jest mowa o tym, że wszystkie urządzenia w sortowni należy zasilić z zasilacza awaryjnego UPS, którego opis znajduje się w tym samym dokumencie. Podaje on między innymi, że głębokość zasilacza wynosi 610 mm. Podane w przedmiarach do tego opracowania dane szafy w sortowni mówią o tym, że ma ona wymiary zewnętrzne 600x600 mm, czyli praktyczna głębokość użytkowa szafy to około 500 mm. Jak więc ma się w niej zmieścić zasilacz UPS o tych wymiarach? Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii a nie stwierdzenie, że rozwiązanie problemu leży po stronie oferenta. Jest bowiem obowiązkiem projektanta prawidłowy dobór urządzeń a nie oczekiwanie, że ktoś za niego zajmie się naprawianiem błędów projektowych.

Odpowiedź:

Najistotniejszym parametrem UPS jest jego moc oraz pojemność akumulatorów i czas podtrzymania zasilania, a nie wymiary zewnętrzne  w związku z tym rozmiary zasilaczy UPS i szafy RACK należy dostosować tak, aby urządzenia zmieściły się w szafie z zachowaniem wymagań technicznych urządzeń, zawartych w specyfikacji.    

3. W przedmiarach jest mowa o 5 zasilaczach UPS. Jeden z nich ma być w sortowni. Gdzie mają być zainstalowane pozostałe 4 szt. zasilaczy? Prosimy o przedstawienie jednoznacznej opinii projektanta. 

Odpowiedź:

Zasilacze UPS są przewidziane do montażu w szafach RACK w hali sortowni oraz w serwerowni (wydzielona część kontenera przy wadze). Rozmieszczenie i wielkość pakietów akumulatorów należy dopasować do obciążenia w danej lokalizacji. Należy uwzględnić docelowe obciążenie wszystkimi urządzeniami z trzech projektów.
4. W przedmiarach jest mowa o dostawie montażu na słupach szafek UNIBOX 2. Szafki te nie są przy-stosowane do montażu na słupach oraz nie są odporne na promieniowanie UV. Załączamy oświadczenie producenta. Czy wobec tego Zamawiający podtrzymuje wymóg dostawy i montażu tych szafek? Prosimy o przedstawienie jednoznacznego i wiążącego stanowiska projektanta. 

Odpowiedź:

Szafka UNIBOX jest dostępna u producenta na zamówienie w wersji UV, jednak została podana jako wzór rozmiarów i jakości wykonania. Należy zastosować szafki odporne na UV, których na rynku jest wiele. 

5. W przedmiarze „Budowa monitoringu w sortowni RIPOK w Polkowicach, pozycja 13 d.1.2 stanowi o kosztach: „Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu”. Brak w tym przedmiarze pozycji mówiącej o dostawie i montażu takiego urządzenia. Czy wobec powyższego należy w ofercie uwzględnić powyższe koszty? Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii. 

Odpowiedź:

Pozycja dotyczy przeprowadzenia prób funkcjonalnych zapisu obrazu z kamer zamontowanych w sortowni, ale na rejestratorze zamontowanych w ramach 1 etapu. W związku z tym nie należy dodawać w tej pozycji dostawy dodatkowych urządzeń rejestrujących, a jedynie robociznę związaną z przetestowaniem zapisu obrazu  z kamer w sortowni.   

6. Projekt wykonawczy o nazwie „BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA I MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE” zakłada użycie przełączników (switchy) PoE o podanych minimalnych parametrach. Są nimi, między innymi, napięcie zasilania: 12-48 V DC lub 24 V AC, oraz zakres temperatur pracy: -40...80° C. Ponieważ nie znaleźliśmy żadnego urządzenia spełniającego te wymagania, prosimy o podanie przykładowego przełącznika o wymaganych zapisami projektu parametrach zarówno w odniesieniu do napięcia zasilania jak i zakresu temperatur pracy. 

Odpowiedź:

Np.:

PLANET IGS-5225-4UP1T2S

EDS-P506E-4POE
7. Podany w projektach i wymagany, jeśli chodzi o parametry, model zasilacza Maen Well DRC-100D nie jest możliwy do znalezienia, również na stronach producenta. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii. 
Odpowiedź:

W podanym typie zasilacza określającym wymagane parametry nastąpiła pomyłka w symbolu. W miejsce symbolu DCR-100D powinno być  DCR-100B. Zostało to wyjaśnione we wcześniejszych odpowiedziach.

8. W opinii geotechnicznej Projektu Wykonawczego podano następujące informacje: kategoria geotechniczna obiektu: I – wykopy do głębokości 2,5m dla słupów posadowionych w prostych warunkach gruntowych budowa geologiczna terenu: w podłożu występowanie mieszaniny humusu i pasków z domieszkami gliniastymi, średnio zagęszczonych; ocena przydatności gruntu: grunt znajdujący się w podłożu, nadaje się do posadowienia bezpośredniego; W trakcie wizji lokalnej uzyskaliśmy od kierownika obiektu informację, że grunt w którym należy wg. Projektu Wykonawczego posadowić 12-metrowe, wibrowane betonowe słupy systemu, stanowią śmieci zmieszane składowane w tym miejscu od ponad 20 lat. W związku z powyższym prosimy udostępnienie wyników badań geologicznych gruntu na podstawie których podano zawarte w Projekcie Wykonawczym informacje. Ponieważ, zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiedzialność za prawidłowość projektu i związane z ewentualnymi jego błędami (czyli kosztami odmiennej od projektowanej realizacji) spoczywa na projektancie, prosimy o potwierdzenie, że stosowne zapisy regulujące tę kwestią zostały zawarte w umowie zawartej z projektantem. 
Odpowiedź:

 Nie ma badań geologicznych dla posadowienia słupów i nie została ta sprawa uregulowana w umowie z projektantem. 

9. W związku z brakiem podstawowych rysunków i zestawień stanowiących integralną i nieodzowną część Projektu Wykonawczego prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: a) Schemat rozpływu włókien b) Schemat logiczny połączeń urządzeń c) Schemat zasilania 
Odpowiedź:

Projekt wykonawczy zawiera wszystkie rysunki, które umożliwiają realizację zadania.    

Schemat rozpływu włókien jest pokazany na rysunku nr 4  

Schemat zasilania jest pokazany na rysunku nr 3

10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na Zamawiającym leży obowiązek precyzyjnego określeni przedmiotu zamówienia. W Projekcie Wykonawczym znajdujemy następujący zapis: W miejscach w których po odwiercie potwierdzi się słaba jakość gruntu do głębokości większej niż 1m (zalegające odpady lub luźne piaski) należy dokonać wymiany gruntu na głębokość min. 2m w promieniu 1m od słupa, przy czym na dnie wykopu wokół słupa ułożyć warstwę chudego betonu B10 o grubości min 10cm. W miejscach gdzie istnieje ryzyko przerwania warstwy izolacyjnej składowiska, każde stanowisko słupowe należy sprawdzić poprzez rozkopanie terenu celem ustalenia głębokości warstwy izolacyjnej, a w przypadku jej naruszenia podczas odwiertu i wstawiania słupa, należy przejście słupa przez tą warstwę uszczelnić gliną. Rzędne układania warstwy izolacyjnej ustalić z zarządcą składowiska na etapie realizacji. W przypadku omawianej dokumentacji problem dotyczy 22 lokalizacji montażu słupów, co może generować znaczne zwiększenie kosztów realizacji zadania. Prosimy o podanie w której pozycji przedmiaru zostało to uwzględnione lub określenie w jakim trybie Zamawiający ma zamiar pokrywać koszty dodatkowych prac nie uwzględnionych w przedmiarach. 
Odpowiedź:

Informujemy, że w odległości  do 1m od skraju składowiska odpadów przewidziano posadowienie 5 słupów nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/6 i 3/18. Pozostałe słupy mają być zlokalizowane w odległości min. 3m od krawędzi składowiska.

W związku z tym,  o ile dla słupów nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/6 i 3/18 lokalizowanych przy skraju składowiska mogą być utrudnione warunki gruntowe,  o tyle w pozostałych lokalizacjach należy przyjąć proste warunki gruntowe. 

11. Czy, ze względu na bardzo niewielki pobór mocy całego systemu (poniżej 2 kW zaś w obliczeniach technicznych podana moc wynosi 6,4 kW co jest błędem) Zmawiający podtrzymuje konieczność zastosowania kabla YAKSY 4*35 stosowanego w przypadku odbiorów o mocy wielu kilowatów. Rozwiązanie zasilania zapisane w Projekcie Wykonawczym całkowicie odstaje od rzeczywistych potrzeb systemu i generuje bardzo wysokie i całkowicie nieuzasadnione koszty oraz problemy wykonawcze. Prosimy o potwierdzenie zasadności i potrzeby realizacji Projektu Wykonawczego w tym zakresie. 
Odpowiedź:

Ze względu na długość linii zasilającej i wynikające z tego spadki napięcia na końcu linii, należy zastosować kabel jak w dokumentacji projektowej.   

12. Z doświadczenia jakie uzyskaliśmy przy budowie systemów monitoringu wizyjnego składowisk śmieci wynika, że uzyskanie wymaganych w Projekcie Wykonawczym parametrów uziemienia ochrono-roboczego jest praktycznie nie do uzyskania i zależy od aktualnych warunków hydrologicznych. W związku z powyższym wnosimy rezygnację z podanych w projekcie wymagań. W przypadku braku zgody prosimy o podanie wymaganej technologii wraz z niezbędnym, precyzyjnym przedmiarem. 
Odpowiedź:

W projekcie przewidziano uziom otokowy poziomo pionowy z 10m płaskownika FeZn 25x4 i 3 prętów 16 o dł. 6m na każde z 6 wskazanych stanowisk.  Przy założeniu rezystywności gruntu 200/m (jak dla gruntu piaszczystego) obliczona rezystancja uziemienia stanowiska słupowego wynosi 10,85. 

Przedmiar przewiduje układanie płaskownika w ilości 6*10m= 60m i pogrążanie prętów w ilości 6*18m = 108m. 

Zgodnie  z opisem zawartym w projekcie w przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej rezystancji należy rozbudować uziom pogrążając  dodatkowe pręty.
13. Zamawiający podaje w Projekcie Wykonawczym konieczność zastosowania na każdym słupie oświetleniowym szafki systemowej z zasilaczem buforowym. Takie rozwiązanie generuje bardzo wysokie koszty realizacji (koszty zasilacza buforowego, akumulatorów i zasilaczy kamer) jak również koszty eksploatacyjne (bezwzględną konieczność wymiany akumulatorów co dwa lata ze względu na warunki atmosferyczne czyli praca w temperaturach od 20 do + 40°C). Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zasilania z zastosowanie centralnego zasilacza UPS podtrzymującego działanie kamer? W związku ze znaczną liczbą kwestii do wyjaśnienia wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o minimum tydzień.
Odpowiedź:

Zastosowanie centralnego UPS jest możliwe do wykonania, jednak koszty będą porównywalne chcąc zachować wymagany czas podtrzymania, ale takie rozwiązanie wiąże się z wykonanie  dodatkowego oddzielnego  zasilania od tego UPS do wszystkich kamer, w związku z tym  Zamawiający  oczekuje w tym zakresie  realizacji  zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowany Przedmiar - Przystosowanie monitoringu z nagłośnieniem ZGO Polkowice. 

W wyniku udzielonych odpowiedzi może być niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przedłuża termin składania ofert do dnia 05.08.2021r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2021r. o godzinie 11:00.

Zmianie ulega także termin związania ofertą do dnia 03.09.2021r.
	
Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2

IX Wydział Gospodarczy KRS

www.pdr-eko.pl, e-mail: pdr@pdr-eko.pl

Kapitał zakładowy: 21 123 700,00 zł

sekretariat tel. 76 847 91 29, 515 450 650                                                                                KRS: 0000710587 NIP: 5020116033 

                                                                                                                                      REGON:368345060, numer BDO: 00009405



[image: image1.emf]