[image: image1.emf]









Polkowice, dnia 10.08.2021r.

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice.”
Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwaną dalej ustawą PZP, Zamawiający, tj. Polkowicka Dolina Recyklingu Spółka z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców, dotyczących przedmiotowego postępowania.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Poniżej zamieszczona jest treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

ZAPYTANIA XI 
1. W uzupełnieniu odpowiedzi na ZAPYTANIE VII Zamawiający podaje jako minimalne parametry power injektora ultra PoE Intellinet model 561495. Zgodnie z informacją producenta, urządzenie jest przystosowane do pracy w temperaturach od 0° - 40°C. Czy wobec powyższego Zamawiający podtrzymuje te parametry jako minimalne do spełnienia?

Odpowiedź:

Należy zastosować urządzenia przystosowane do pracy w zakresie temperatur -40+75 st.C np. Power over Ethernet Injector 561389

· IEEE 802.3af - Power over Ethernet

· IEEE 802.3af - Power over Ethernet+

· IEEE 802.3u - 100BaseTX
· IEEE 802.3 - 10BaseT
· IEEE 802.3ab - 1000BaseT

· Przemysłowy Injector Ultra PoE Gigabit
· Szeroki zakres temperatury pracy: od -40 do +75 stopni Celsjusza
· Metalowa obudowa typu slim o klasie szczelności IP30

· Poziom ochrony przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD) 6 kV

· Poziom ochrony przeciwprzepięciowej na porcie wejściowym DC 8/20 µs, DM/CM 3 kA

· Poziom ochrony przeciwprzepięciowej na porcie RJ45 10/700 µs, DM/CM 6 kV

· Możliwość instalacji na szynie DIN

· Automatyczna detekcja standardu PoE (IEEE 802.3af lub IEEE 802.3at) dla PD

· Obsługa dystansu do 100m

· MODE A power delivery - dostarcza zasilanie jak End-Span

· Do 60W mocy po czterech parach skrętki

2. Ponieważ z przedmiarów można wnioskować, że power injektor ultra PoE Intellinet ma być zainstalowany w szafce w której będzie zainstalowany switch przemysłowy oraz zasilacz buforowy, prosimy o bezwzględne podanie schematu zasilania switcha przemysłowego z zasilacza buforowego i power injektora. Prośba wynika z faktu braku możliwości zasilenia switcha z power injektora. 

Odpowiedź:

Power injektor ma zasilać urządzenia radiowe z zasilacza buforowego, a nie switch, który zasilanie ma na zaciskach śrubowych.

3. W projekcie i przedmiarze „Przebudowa i przystosowanie monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami” jest mowa o użyciu urządzeń radiowych, które są zasilane PoE napięciem 24V DC. W każdej z lokalizacji posadowienia tych urządzeń jest mowa o montażu zasilaczy buforowych 48V DC i power injektora również z napięciem 48V DC. Brak informacji o sposobie obniżenia tego napięcia do 24V DC i urządzeniach za pomocą których będą zasilane urządzenia radiowe. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienia w tej sprawie. Jakie urządzenia należy zastosować? Gdzie i w jaki sposób należy uwzględnić dodatkowe koszty? 

Odpowiedź:

W projekcie przewidziano zastosowanie zasilaczy buforowych 24V i przetwornic 24 / 48V, jest więc możliwość podłączenia zasilania 24V do urządzeń radiowych z wykorzystaniem power injektorów.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że power injektory służą do zasilania urządzeń radiowych, w związku z czym w przedmiarze: „Instalacja oświetlenia i monitoringu  na wysypisku w Polkowicach” należy w dziale 1.1 poz.2, w materiale wykreślić power injektor Ultra PoE Intellinet  i przyjąć do wyceny jedynie zasilacz buforowy i przetwornicę - MEAN WELL: DRC-100B +DDR-120B-48.   W załączeniu  przekazujemy przedmiar poprawiony  w tym zakresie. 

4. W projekcie „Linia kablowa oświetlenia i monitoringu wizyjnego” w uzupełnieniu punktu 5.7.1.3 jest mowa o montażu 2 szt. zarządzalny switch światłowodowy wyposażony w 10 portów 100/1000 Base-X SFP światłowodowych. W przedmiarach dotyczących tego zadania jest mowa o dwóch switchach przemysłowych 8xSFP + 2xRJ45 100/1000. Prosimy o ostateczną decyzję co do ilości poszczególnych portów w tych urządzeniach.

Odpowiedź:

We wskazanym miejscu tj. w szafie S1 na słupie L3/1 mamy do podłączenia 11 światłowodów, więc zastosowanie obu urządzeń jest dopuszczalne. Parametry obu Switchy spełniają wymagania, a ilość portów SFP zapewnia rezerwę.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowany Przedmiar- Instalacja oświetlenia i monitoringu  na wysypisku w Polkowicach.
W wyniku udzielonych odpowiedzi może być niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przedłuża termin składania ofert do dnia 17.08.2021r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2021r. o godzinie 11:00.

Zmianie ulega także termin związania ofertą do dnia 15.09.2021r.
	
Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2

IX Wydział Gospodarczy KRS

www.pdr-eko.pl, e-mail: pdr@pdr-eko.pl

Kapitał zakładowy: 21 123 700,00 zł

sekretariat tel. 76 847 91 29, 515 450 650                                                                                KRS: 0000710587 NIP: 5020116033 

                                                                                                                                      REGON:368345060, numer BDO: 00009405



[image: image1.emf]